中国重汽集团济南卡车公司党家厂区锅炉能效检测项目（2025年）

招

标

书

招 标 单 位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2025年10月
目   录

第一章  招标公告	3

第二章  投标文件编制	11

第三章 技术要求	13

# 第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：党家厂区锅炉能效检测项目（2025年）

项目编号：FSCZB2025090185

二、招标内容及形式

1、依据《锅炉节能环保技术规程》TSG91-2021的5.4.1条定期能效测试要求，对党家庄厂区在用的4台燃气锅炉开展两年一次的定期能效测试，并出具具有法律效力的能效检测报告。

2、招标形式：公开招标。

三、交货及付款

- 1、交货期：

- 依据《锅炉节能环保技术规程》要求，针对党家庄厂区在用的4台燃气锅炉，在能效测试完成后，10个工作日内出具具有法律效力、得到特种设备监管部门认可的定期能效测试报告。

验收通过标准：按规程及时完成招标方党家厂区4台在用燃气锅炉的能效检测服务工作，出具对应的定期能效测试报告等资料，服务良好。检测报告应加盖检测机构专用印章。

总工期为：20天。

- 2、交货地点：济南卡车有限公司党家厂区

- 3、付款方式：付款结算方法：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- ①按照要求保质保量完成检验检测服务，出具锅炉能效测试报告，委托方提交下列单据经招标方审核无误后，招标方一次性付给委托方锅炉能效测试检验费，账期：30天。

- A、金额为合同总额 100%的增值税专用发票。

- B、100%付款额为财务收据。

C、财务授权书及相关付款所需资料。

*注：付款方式及付款比例不允许偏离。

四、议程安排

- 报名截止时间：2025年10月29日下午17时。

- 答疑时间：截止至2025年11月3日17点前。

答疑联系人：王艳    答疑联系电话：15964548466

- 投标截止时间：2025年11月19日上午9时

- 开标时间：2025年11月19日上午9时（若有变动另行通知）。

- 开标地点：中国重汽集团科技大厦。（待定）

- 报名及商务事宜联系人：王瑄

联系电话：17860605786

五、招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年10月23日

- 发标方式：中国重汽官网

- 报名方式：

- 拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中应标文件编制的资质文件中的要求准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 应标截止时间：2025年10月29日17时00分00秒

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

六、投标须知

1.合格投标人：

1、必须具有特种设备检验检测技术咨询/服务等相关经营许可资质。

2、公司注册资本不少于壹佰万元（人民币）。

3、在社会上和重汽集团内的其它招标过程中没有不良行为记录。

4、无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为和行政处罚记录。

5、公司财务良好，经营稳定，有全面履约的能力；投标单位之间必须具有充分的竞争关系。

6 、投标单位应具有良好的商业信誉，没有被处于责令停产、财产被冻结、接管、破产、且财务状况良好。

7、投标单位未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台列入失信被执行人名单，信用信息共享平台包括但不限于“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台。

8、投标单位的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

9、不接受联合体投标。

10、必须具有1年以上相关工作经历和成功的类似案例。

2.投标文件格式

（1）资质文件

1、法定代表人身份证明

2、法人授权委托书及身份证复印件；

3、营业执照副本复印件；

4、证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

5、近三年财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）等；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

6、招标文件中要求的其它资格证明文件。

7、投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权。

8、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

9、投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本投标项目有关的行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

(2) 商务标

1、投标函；

2、开标一览表；

3、商务条款偏离表；

4、报价：

⑴本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

⑵投标方报价上限3.883168万元（含税）；

⑶所有报价货币单位为：

合计项目总价    元（人民币，未税）；税率   ；   元（人民币，含税）。

⑷原则上招标人将与中标人签订合同。鉴于此，投标人应酌情考虑总体能力，本着诚信合作的态度，向招标人提供真实、合理的投标报价；

⑸投标价格含合同签订的委托检验检测、测试报告编制、提供中文版校验报告及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。评标小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

⑹投标人所提供的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时可考虑一定的风险系数；凡漏项报价者，中标后不得调整价格。（报价应明确含税价格，不含税价格以及开具发票税率）。

如投标人不认可、不接受付款方式，则须在本标书开标一览表中注明，招标人将视之为主动弃标。

- 5、付款方式：验收通过后，并对发票进行确认后支付，具体以双方最终签署的合同为准。

- 付款结算方法：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）

- ①按照要求保质保量完成检验检测服务，出具锅炉能效测试报告，委托方提交下列单据经招标方审核无误后，招标方一次性付给委托方锅炉能效测试检验费，账期：30天。

- A金额为合同总额 100%的增值税专用发票。

- B 100%付款额为财务收据。

- C财务授权书及相关付款所需资料。

6、所有投标文件需进行正规封装、胶装，不接受活页、散装等方式的投标文资料。

所有投标文件均需提供电子版文件（不加密）统一存储在一个独立封装的U盘内（电子版要求详见投标文件格式）。

7、投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏的地方，必须由法人代表或授权代表签字或盖章。

8、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

9、投标文件格式详见标书附件。

七、投标、开标、评标

1.投标保证金：

投标人应提交人民币5000元 投标保证金，电子回单请注明：（设备动能部（王艳）党家厂区锅炉能效检测项目投标保证金）
	投币保证金交付形式：电汇。
	账户信息：
名称：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
帐号：531900051810601
户名：中国重汽集团济南卡车股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司济南分行营业部
联行号：308451028020

投标人需在投标前缴纳投标保证金，并在投标文件中上传相关证明。开标时，投标人须向招标人提供付款证明。中标单位的招标保证金在合同签订后的下一付款周期返还到交纳账户；未中标单位的投标保证金在中标结果公布后的下一付款周期返还到交纳账户；开标现场被判定为否决单位的，其投标保证金在开标之后的下一月返还到交纳账户。保证金均为无息返还。

2.说明：

(a)无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。

(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(c)发生以下情况时，项目实施单位有权没收保证金：

a）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

2.开评标：评标方法：资质标审核→技术方案讲解→商务标评审。原则上选取合理最低价中标。

本次招标采用技术方案讲解后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在满足技术要求的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

评标流程：

投标文件包含《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表），共计三个文件。

应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照前文应标文件组成资格证明文件中的要求准备资料，上传完毕后，等待审核；

通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；若逾期未完成重汽e采通上传标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；

公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；

商务标评审：公开唱标→商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；

注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

中标人确定：技术方案讲解后，原则上合理最低价中标。

本项目只产生一个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

八、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金/万元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

九、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻投标单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

⑼被其他投标人举报、检举，并经查实属实的

⑽法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵因重大变故，采购任务取消的。

⑶招标人认为其他应终止招标的情形。

- 终止招标条款补充：（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；（2）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；（3）投标人承诺并同意因招标人公司政策变化引起的随时终止项目的情形，并自行承担由此带来的一切损失。

十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形。已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。本次招标最终解释权归中国重汽集团济南卡车股份有限公司。

十一、技术要求

见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。

# 第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的编制

1. 投标的语言及计量单位

1.l  由投标人编写的投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

1.2  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国国家法定计量单位。

2. 投标文件构成

投标人的投标文件由资格证明文件、投标文件商务部分和投标文件技术部分共三部分构成：

2.1 投标文件商务部分

（1）资格证明文件包括：

1、法定代表人身份证明

2、法人授权委托书及身份证复印件；

3、营业执照副本复印件；

4、《投标保证金缴纳凭证》；

5、证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年（2022年1月1日至今）类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）。

6、近三年财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）等；企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

7、招标文件中要求的其它资格证明文件。

8、投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权。

9、近三个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，近三年内在经营活动中没有违法违纪行为的声明；

10、投标单位在国家企业信用信息公示系统中无与本投标项目有关的行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明。

（2）技术部分：

1、技术规格偏离表，必须先进行两列要求一一对照，不允许直接写无偏离；

2、投标人需提交的其它资料。

（3）商务部分：

(一)投标函

(二) 开标一览表；

(三)投标分项报价表

(四)商务条款偏离表；

(五)企业情况、从业经历、服务承诺一览表。

(六)投标承诺书

注：招标文件给定格式的按给定的格式填写，未给定格式的，由投标人自行编制，但需包含以上内容。

2.2 投标文件技术部分：

（1）技术规范及服务要求：详见技术协议；

（2）投标技术方案；

（3）投标人需提交的其它技术资料。

- 技术要求

技术标文件

## 一、项目名称

党家厂区锅炉能效检测项目（项目编号:FSCZB2025100151）

技术联系人：王艳 15964548466

- 二、项目范围及技术要求

1、依据《锅炉节能环保技术规程》TSG91-2021的5.4.1条定期能效测试要求，对党家庄厂区在用的4台燃气锅炉开展定期能效测试，并出具具有法律效力的能效检测报告。在用锅炉的定期能效测试，投标方为招标方提供的检验测试服务应合法合规，确保服务内容及测试结果得到特种设备监管部门认可。

锅炉能效测试项目参考明细

| 序号 | 名称（测试内容） | 符号 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉运行出力 | Dout | kg/h |  |
|  | 进口工质压力 | Pfw | MPa |  |
|  | 出口工质压力 | Pow | MPa |  |
|  | 进口工质温度 | tfw | ℃ |  |
|  | 出口工质温度 | tow | ℃ |  |
|  | 排烟温度 | tds | ℃ |  |
|  | 排烟处O2含量 | O2′ | % |  |
|  | 排烟处CO含量 | CO′ | % |  |
|  | 入炉冷空气温度 | tca | ℃ |  |
|  | 燃料收到基低位发热量 | Qnet,v,ar | kJ/kg |  |
|  | 排烟热损失 | q2 | % |  |
|  | 化学未完全燃烧热损失 | q3 | % |  |
|  | 散热损失 | q5 | % |  |
|  | 简单测试效率 | ηj | % |  |
|  | 排烟处过量空气系数 | αds | — |  |

2、具体实施要求：

2.1在用工业锅炉定期能效测试应按照《锅炉节能环保技术规程》约定的方法（附件B）进行。当测试结果（即：在用锅炉实际运行条件下的锅炉热效率）低于限定值95%，若招标方建议对锅炉进行节能诊断时，测试机构应当在报告中提出改进意见。
党家庄厂区在用燃气锅炉，热效率可参考以下指标：              
            气体燃料锅炉产品额定负荷下热效率目标值和限定值

| 燃料品种 | 燃料收到基低位发热量Qnet,v,ar（kJ/kg) | 锅炉热效率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标值 | 限定值 |
| 天然气（非冷凝锅炉） | 按照燃料实际化验值 | 96 | 92 |

2.2在用工业锅炉定期能效测试

党家庄厂区燃气锅炉的在用定期能效测试，一般根据测试目的，按照GB/T10180选择锅炉运行工况热效率简单测试（简称锅炉简单测试），或者锅炉运行工况热效率详细测试（简称锅炉详细测试）。
    2.3能效测试基本要求

- 锅炉负荷

- 在用锅炉定期能效测试应当在锅炉设计安全运行范围内按照实际运负荷进行。

- 锅炉蒸汽参数的允许波动范围

- 在用锅炉定期能效测试，锅炉蒸汽参数的最大允许波动范围按照运行蒸汽参数最大允许波动范围进行要求。
    （3）锅炉连续测试时间和测试次数

| 燃烧方式 |  | 测试方法 | 在用锅炉定期能效测试 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 锅炉简单测试时间和次数 |
| 室燃锅炉 | 气体燃料 | 能量平衡法 | 0.5h，≥1次 |

- 测试结果确定
锅炉热效率测试结果为两个工况的算数平均值。
（5）锅炉能效测试报告

- 依据《锅炉节能环保技术规程》要求，针对党家庄厂区在用的4台燃气锅炉，在能效测试完成后，10个工作日内出具具有法律效力、得到特种设备监管部门认可的定期能效测试报告。

2.4委托方（投标方）保证其向招标方交付的工作成果不存在违法或侵害第三方合法权益的情形，如因委托方交付的工作成果与第三方发生纠纷的，委托方应负责解决纠纷并承担所有责任。

2.5委托方（投标方）需对检验检测结果负责，因委托方检测失误造成的所有损失均由委托方负责承担，委托方对检测质量及相关结果承担法律责任。
    2.6锅炉现场能效检测过程中，由具有锅炉检测经验的人员进行实施。

- 二、执行标准和规范（按现行最新版本执行，以下可做参考）

《锅炉节能环保技术规程》TSG91-2021

## 三、验收要求

（一）验收及评价方法

验收通过标准：按规程及时完成招标方党家厂区4台在用燃气锅炉的能效检测服务工作，出具对应的定期能效测试报告等资料，服务良好。检测报告应加盖检测机构专用印章。

## 四、服务期限

总工期为：20天。

附件

附件1：            技术需求偏离表（须点对点应答）

招标项目名称： 党家厂区锅炉能效检测项目    招标编号：FSCZB2025100151

| 序号 | 工程项目 | 招标文件 条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

日期：

注：投标人须对照招标文件技术需求，逐条说明所提供施工工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值，而不应以“全部符合”等字样来响应，否则将承担其投标被拒绝的风险。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团济南动力有限公司：

根据贵方党家厂区锅炉能效检测项目（2025年）项目招标公告，         投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 党家厂区锅炉能效检测项目（2025年）（FSCZB2025100151）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 安全消防”，业务主管部门选择“安全环保部”。

### 附件 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

初始密码：scm@2022

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后都不可编辑。

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情